## CGAM
CGAM Berechnungen, nach TDO
TDO, Tabelle 1.2, S.30
State | Substance | Mass flow rate | Temperature | Temperature | Pressure
|  | kg/s | K | °C | bar
1 | Air | 91.2757 | 298.15 | 25 | 1.013
2 | Air | 91.2757 | 603.738 | 330.588 | 10.13
3 | Air | 91.2757 | 850 | 576.85 | 9.623
4 | Combustion products | 92.9176 | 1520 | 1246.85 | 9.142
5 | Combustion products | 92.9176 | 1006.162 | 733.012 | 1.099
6 | Combustion products | 92.9176 | 779.784 | 506.634 | 1.066
7 | Combustion products | 92.9176 | 426.897 | 153.747 | 1.013
8 | Water | 14 | 298.15 | 25 | 20
9 | Water | 14 | 485.57 | 212.42 | 20
10 | Methane | 1.6419 | 298.15 | 25 | 12
Molecular weight |  | exakte Werte
Air | 28.649 | 28.6488
Combustion products | 28.254 | 28.2556
Methane | 16.043 | 16.0426
Molar analysis | N2 | O2 | CO2 | H2O(g) | CH4 | Summe
Air | 0.7748 | 0.2059 | 0.0003 | 0.019 | 0 | 1
Combustion products | 0.7507 | 0.1372 | 0.0314 | 0.0807 | 0 | 1
Methane | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## Exergie
State | Substance |  | ePH (kJ/kg) | EPH (MW) | eCH (kJ/kg) | ECH (MW) | e (kJ/kg) | E (MW)
1 | Air | 91.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Air | 91.2757 | 0.3017 | 27.5382 | 0 | 0 | 0.3017 | 27.5382
3 | Air | 91.2757 | 0.45947 | 41.9384 | 0 | 0 | 0.45947 | 41.9384
4 | Combustion products | 92.9176 | 1.0879 | 101.0873 | 0.0039444 | 0.3665 | 1.0919 | 101.4538
5 | Combustion products | 92.9176 | 0.41344 | 38.4158 | 0.0039444 | 0.3665 | 0.41738 | 38.7823
6 | Combustion products | 92.9176 | 0.23015 | 21.3851 | 0.0039444 | 0.3665 | 0.2341 | 21.7516
7 | Combustion products | 92.9176 | 0.025895 | 2.4061 | 0.0039444 | 0.3665 | 0.029839 | 2.7726
8 | Water | 14 | 0.0019 | 0.0266 | 0.0025 | 0.035 | 0.0044 | 0.0616
9 | Water | 14 | 0.91251 | 12.7752 | 0.0025 | 0.035 | 0.91501 | 12.8102
10 | Methane | 1.6419 | 0.38194 | 0.6271 | 51.3836 | 84.3668 | 51.7656 | 84.9939

## Arbeit
AC
h1 | -4713.3
h2 | 4596.9 | 29662.2927
EXP
h4 | 9304.9
h5 | -8839 | 59668.99 | 30006.6973

## CC
TDO, S. 91-93, Brennkammer: Berechnung der Abgaszusammensetzung unter Berücksichtigung des Wärmeverluststroms über die Oberfläche der Brennkammer
Spezifische molare Enthalpien der beteiligten Stoff in Abhängigkeit der vorgebenen Temperaturen
Component | h¯ (850K) | h¯ (1520K) | Δh (kJ/kmol)
| 0.85 | 1.52
N2 | 16640.6968 | 39084.573 | 22443.8762 |  | Achtung! In TDO werden zwar die angepassten Werte vorgeschlagen, jedoch nicht verwendet.
N2 | 17072.32 | 39348.7677 | 22276.4477
O2 | 17539.9985 | 41137.8601 | 23597.8617
CO2 | -367121.0247 | -330159.079 | 36961.9457
H2O | -221321.1917 | -192283.2673 | 29037.9244
Berechnung spezifisch molare Brennstoffenthalpie und Berechnung Heizwert (alle Produkte und Edukte liegen bei Tref vor)
| T (K) |  | h¯ (kJ/kmol)
Methane | 298.15 | 0.29815 | -74871.9715
O2 | 298.15 | 0.29815 | -0.69924 |  | hier ergeben sich geringe Abweichung ggü. der Tabelle auf TDO, S. 91; insb. O2 ergibt sich nicht exakt zu Null
CO2 | 298.15 | 0.29815 | -393520.9934
H2O | 298.15 | 0.29815 | -241854.54
| LHV¯ (kJ/kmol) | LHV (kJ/kg)
Methane | 802357.4026 | 50014.1749
Berechnung molares lambda
λ¯ | 0.032123
Berechnung Zusammensetzung Verbrennungsprodukte
Molar analysis | N2 | O2 | CO2 | H2O(g)
Combustion products | 0.75069 | 0.13725 | 0.031414 | 0.080655
Massenstrom Brennstoff
m_fuel | 1.6419 | kg/s

## APH
TDO, S. 89, APH
Luftseite
Spezifische molare Enthalpien der beteiligten Stoff in Abhängigkeit der vorgebenen Temperaturen
Component | h¯ (603,738K) | h¯ (850K) | Δh (kJ/kmol)
| 0.60374 | 0.85
N2 | 9008.4607 | 16640.6968 | 7632.236 | Achtung! In TDO werden zwar die angepassten Werte vorgeschlagen, jedoch nicht verwendet.
N2 | 9240.3567 | 17072.32 | 7831.9633
O2 | 9422.9764 | 17539.9985 | 8117.0221
CO2 | -379788.8418 | -367121.0247 | 12667.8171
H2O | -230987.2469 | -221321.1917 | 9666.0552
| h¯2 | h¯3
| 4596.9248 | 12523.8803 | -7926.9554
n_air | 3.186
n_air * Δh | -25255.2761
Abgasseite
Spezifische molare Enthalpien der beteiligten Stoff in Abhängigkeit der vorgebenen Temperaturen
Component | h¯ (1006,162K) | h¯ (779,784K) | Δh (kJ/kmol)
| 1.0062 | 0.77978
N2 | 21669.9118 | 14426.3774 | -7243.5344 | Achtung! In TDO werden zwar die angepassten Werte vorgeschlagen, jedoch nicht verwendet.
N2 | 22147.7026 | 14816.1387 | -7331.5639
O2 | 22860.7489 | 15189.2583 | -7671.4906
CO2 | -358771.9473 | -370805.3389 | -12033.3916
H2O | -214893.8005 | -224138.776 | -9244.9754
| h¯5 | h¯6
| -8844.5938 | -16524.8453 | 7680.2515
n_fg * Δh | 3.2887
n_fg * Δh | 25257.6817

## HRSG
TDO, S. 89f., HRSG
Abgasseite
Spezifische molare Enthalpien der beteiligten Stoff in Abhängigkeit der vorgebenen Temperaturen
Component | h¯ (779,784K) | h¯ (426,897K) | Δh (kJ/kmol)
| 0.77978 | 0.4269
N2 | 14426.3774 | 3751.2848 | -10675.0926 | Achtung! In TDO werden zwar die angepassten Werte vorgeschlagen, jedoch nicht verwendet.
N2 | 14816.1387 | 3792.6751 | -11023.4636
O2 | 15189.2583 | 3851.5865 | -11337.6718
CO2 | -370805.3389 | -388220.4846 | -17415.1458
H2O | -224138.776 | -237490.6414 | -13351.8654
| h¯6 | h¯7
| -16524.8453 | -27980.0191 | 11455.1738
n_fg | 3.2887
n_fg * Δh | 37672.0909
c_p,fg | 1.17
T6-T7 | 352.887
m_fg * c_p,fg * (T6-T7) | 38363.6133
Wasserseite |  |  |  |  | Prehaeater
In TDO stehen keine Enthalpiewerte für Wasserseite, Q_EV und Q_PH könnte über Kostenfunktionen iteriert werden |  |  |  |  | Spezifische molare Enthalpien der beteiligten Stoff in Abhängigkeit der vorgebenen Temperaturen
[5 empty] | Component | h¯ (526K) | h¯ (426,897K) | Δh (kJ/kmol)
|  |  | Δh (kJ/kg) |  |  | 0.526 | 0.4269
nach Berechnung Abgasseite, KKH |  |  | 2690.8636 |  | N2 | 6676.4009 | 3751.2848 | -2925.1161
nach Berechnung Abgasseite, c_p=const |  |  | 2740.2581 |  | N2 | 6822.2714 | 3792.6751 | -3029.5963
[5 empty] | O2 | 6942.4939 | 3851.5865 | -3090.9074
Valero 1994 |  | Δh (kJ/kg) | 2690 |  | CO2 | -383595.636 | -388220.4846 | -4624.8487
[5 empty] | H2O | -233900.3332 | -237490.6414 | -3590.3081
Penkuhn2017 | [5 empty] | h¯g | h¯7
| h8 | h9 | Δh (kJ/kg) |  |  | -24846.6706 | -27980.0191 | 3133.3485
| -15866 | -13174 | -2692 |  | n_fg | 3.2887
m * Δh | -37688 |  |  |  | n_fg * Δh | 10304.4958
Coolprop, IAPWS |  |  |  | import CoolProp.CoolProp as CP | Coolprop, IAPWS |  | 736.1253 | 10305.7547
| h8 | h9 |  | print(CP.PropsSI('H','P',20E5,'T',298.15,'water'))
| 106.677 | 2798.2926 | 2691.6156 | print(CP.PropsSI('H','P',20E5,'Q',1,'water')) | Verdampfer, Wasserseite
ΔhLV (kJ/kg)
[5 empty] | resultierender Verdampfer |  |  | 1954.8282
[5 empty] | Coolprop, IAPWS |  |  | 1955.4903

## T-delatH-Diagramm
Abgas
delta H (kW) | T (K)
0 | 426.897
10304.4958 | 526
10304.4958 | 526
37672.0909 | 779.784
Wasser
delta H (kW) | T (K)
0 | 298.15
10304.4958 | 471
10304.4958 | 485.57
37672.0909 | 485.57

## KKH
Stoffwertpolynome aus TDO, S. 519-521, inkl. Update für Stickstoff (siehe Fussnote auf S. 521)
Werte gelten für ideale Gase bzw. Flüssigkeiten und Drücke von pref=1,0 bar sowie einen Temperaturbereich von 298,15 K – Tmax.
Temperatur T: | 126.85 | °C |  |  |  |  | Molmassen ausgewählter Elemente
Temperatur T: | 400 | K
[7 empty] | Name |  | H | He | C | N | O | S
y: | 0.4 | 10³ K |  |  |  |  | Molamasse | kg/kmol | 1.0079 | 4.0026 | 12.011 | 14.0067 | 15.9994 | 32.06
R: | 8.3143 | kJ/kmol*K
Parametertabelle | [6 empty] | Molare Massen
Stoff | H+ | S+ | a | b | c | d | M
C (fest) | -2.101 | -6.54 | 0.109 | 38.94 | -0.146 | -17.385 | 12.011
S (fest) | -5.242 | -59.014 | 14.795 | 24.075 | 0.071 | 0 | 32.06
N2 | -7.069 | 51.539 | 24.229 | 10.521 | 0.18 | -2.315 | 28.0134 |  | angepasste Werte (Fussnote)
N2 | -9.982 | 16.203 | 30.418 | 2.544 | -0.238 | 0 |  |  | Originalwerte (KKH)
O2 | -9.589 | 36.116 | 29.154 | 6.477 | -0.184 | -1.017 | 31.9988
H2 | -7.823 | -22.966 | 26.882 | 3.586 | 0.105 | 0 | 2.0158
CO | -120.809 | 18.937 | 30.962 | 2.439 | -0.28 | 0 | 28.0104
CO2 | -413.886 | -87.078 | 51.128 | 4.368 | -1.469 | 0 | 44.0098
H2O (gasförmig) | -253.871 | -11.75 | 34.376 | 7.841 | -0.423 | 0 | 18.0152
H2O (flüssig) | -289.932 | -67.147 | 20.355 | 109.198 | 2.033 | 0 | 18.0152
CH4 | -81.242 | 96.731 | 11.933 | 77.647 | 0.142 | -18.414 | 16.0426
C2H6 | -101.393 | 28.55 | 28.188 | 122.612 | -0.912 | -27.836 | 30.0694 |  | Wert nicht in TDO angegeben, nur in Formelsammlung ETUS
SO2 | -315.422 | -43.725 | 49.936 | 4.766 | -1.046 | 0 | 64.0588
H2S | -32.887 | 1.142 | 34.911 | 10.686 | -0.448 | 0 | 34.0758
NH3 | -60.244 | -29.402 | 37.321 | 18.661 | -0.649 | 0 | 17.0304
Ergebnistabelle für die eingegebene Temperatur
Stoff | h¯0 [kJ/kmol] | s¯0 [kJ/kmol*K] | c¯p0 [kJ/kmol] | g¯0 [kJ/kmol]
C (fest) | 1051.92 | 8.7545 | 11.9909 | -2449.8879
S (fest) | 2424.5 | 39.0378 | 24.8688 | -13190.6372
N2 | 2964.8933 | 200.1669 | 29.192 | -77101.8645
O2 | 3029.064 | 213.8756 | 30.4321 | -82521.175
H2 | 2954.18 | 139.2028 | 28.9727 | -52726.95
CO | -107529.08 | 206.2953 | 30.1876 | -190047.2101
CO2 | -389412.86 | 225.5914 | 43.694 | -479649.4297
H2O (gasförmig) | -238435.82 | 198.6709 | 34.8687 | -317904.1641
H2O (flüssig) | -278136.66 | 92.1353 | 76.7404 | -314990.7943
CH4 | -71004.872 | 197.3691 | 40.9331 | -149952.5026
C2H6 | -78622.6747 | 247.1053 | 67.079 | -177464.8037
SO2 | -292451.32 | 260.6399 | 45.3049 | -396707.2894
H2S | -16947.72 | 215.9844 | 36.3854 | -103341.4875
NH3 | -42200.22 | 203.698 | 40.7291 | -123679.4093